## Sheet1
| 设备 | 型号 | 参数
1 | 精密空调室内机 |  | 1、总冷量 ≥12.5kW，显冷量 ≥11.7kW，显热比 ≥0.9； 2、风量 ≥3100 m3/h， 3、尺寸：600mm(W)*600mm(D)*2000(mm)(H) 4、精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。 5、电源形式：380~415V/3Ph/50(60)Hz 6、精密空调应由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成。 7、采用不低于3.2英寸LCD屏，人机交互好。支持温湿度曲线显示。 8、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 9、出厂预充注冷媒，30m以内的内外机连管长度无需添加制冷剂。 10、精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。
2 | 精密空调室外机 |  | 1、尺寸：1040mm(W)*410mm(D)*865(mm)(H) 2、满载电流：≤30A 3、电源形式：220~240V/1Ph/50(60)Hz 4、防护等级：IPX4 5、室外风机调速范围：37%~100%