- 用户需求

1、服务内容

供应商为采购方提供污水处理站运营托管服务，含药剂费、人工费、设备维修维护费、年度检测费等，自购手持总余氯测试仪器用于实时检测总余氯，所有权属于供应商。

2、服务标准

（1）进水水质

进水水质参考《医院污水处理技术指南》：

| 项目 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | N-NH3（mg/L） | 粪大肠杆菌（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水浓度范围 | 150~300 | 80~150 | 40~120 | 10~50 | 1.0×106~3.0×108 |
| 平均值 | 250 | 100 | 80 | 30 | 1.6×108 |

- （2）处理水量

- 污水站处理能力为20T/D。

- （3）排放标准

- 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）预处理标准及市政入网的排放标准规定。

- 3 、运营服务要求

- （1）中标方负责污水站运营管理，严格按污水站相关规范安全运营，保证出水水质达标、安全生产。

- （2）中标方负责对污水处理站进行日常维护保养工作。

- （3）中标方应按照规定的时间和要求向甲方提交相应的运营记录等资料。

- （4）污水站格栅垃圾、调节池等池体产生固体废物属于医疗废物，由采购方负责污泥外运处置及承担处理费用，中标方负责污泥脱水打包。

- （5）中标方负责污水站单个备件或单个设备1000元以下的备品备件。(单个备件或单个设备1000元以上的备品备件、不可修复的设备更换费用由采购方负责，费用以采购方询价为准)

- （6）在原水水质水量情况符合约定的情况下，由于中标方操作或管理不当使污水站出水超标所造成的环保罚款由中标方承担。

4、 服务期限及地点

（1）服务期限为三年。

（2）服务地点: 海南医学院第二附属医院乌石分院污水处理站。