## Sheet1
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备参数
1 | 火灾报警系统控制主机 |  | （1） 液晶屏规格：800×480 点，7.0 英寸彩色液晶屏。 （2） 控制器容量：a. 最大 20 个总线制回路，每回路 242 个编码地址点;b. 手动盘≤12;c. 直控盘≤24;d. 卡槽数（回路板+通讯板）≤16 （3） 回路带载能力：每回路最大输出能力为 700mA，实际带载情况应根据负载最大工作电流、线路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V。 （4） 外形尺寸:火灾报警控制器/消防联动控制器,外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×863mm×1273mm
2 | 防火门监控器 |  | (1)交流电源:AC220V士15%，50Hz。 (2)备用电源:2节DC12V/7Ah密封铅酸电池串联。 (3)功耗:监视状态功耗≤15W，最大功耗≤120W。 (4)系统配置:最大 256 个地址点，共2个回路，每回路最多128 点，编址范围1~128；1块 128 路状态控制盘； 1 路 CAN通讯，用于与火灾报警控制器或其他防火门监控器联网；1 路 RS-232/RS-422 通讯，用于连接图形显示装置(需选配 N8001 监控器 RS-232/RS-422 通讯板)；2 路触点输出，常开、常闭可设置，触点容量为1A/24VDC 或 1A/125VAC。1路 DC24V/1.5A 辅助电源输出，备电供电时输出电压跟随备电电压;当系统所需的电源容量超过监控器自身能提供的输出能力时，需另配 GST-DY-100A 电源箱。 (5)液晶屏规格:单色 STN 液晶屏，128x96点。 (6)外部接线: (7)回路带载能力:每回路最大输出能力为 300mA，实际带载情况应根据负载最大工作电流、线路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压>16V。下表给出不同线径条件下1个回路可配接的二线制防火门闭门器数量，供参考。 (8)外形尺寸:430mmx400mmx157mm，壁挂式。 (9)外壳防护等级:IP30 (10)使用环境:工作温度:0℃~+40℃相对湿度≤95%，不凝露
3 | 集中消防应急照明控制器 |  | （1） 输入电压：AC220V±20%，50Hz。 （2） K-D-1KVA-1 输出功率：1000W。K-D-2KVA-1 输出功率：2000W;K-D-5KVA-1 输出功率：5000W。 （3） 输出电压：AC220V±5%，50Hz±5% (电池供电时)。 （4） 过载能力：≤120%正常工作；＞120%过载报警，延时 60s 关闭输出；＞150%马上关闭输出。 （5） 切换时间：≤ 5S 。 （6） K-D-1KVA-1 备用电源：4 节 DC12V/50AH 密封免维护铅酸蓄电池;K-D-2KVA-1 备用电源：8 节 DC12V/50AH 密封免维护铅酸蓄电池;K-D-5KVA-1 备用电源：8 节 DC12V/110AH 密封免维护铅酸蓄电池。 （7） 应急输出时间：≥90min。 （8） 效率：＞87%。 （9） 噪音：逆变供电时≤60dB。 （10） 使用环境 工作温度：0℃～40℃。 相对湿度 0～90%，不凝露。 （11） K-D-1KVA-1 外形尺寸：宽 600 mm ×深 400 mm ×高 1300 mm;K-D-2KVA-1 外形尺寸：宽 600 mm ×深 400 mm ×高 1300 mm;K-D-5KVA-1 外形尺寸：宽 800 mm ×深 450 mm ×高 1400 mm。 （12） 壁挂式或落地安装。
4 | 消防设备电源监控器 |  | 液晶屏规格：800×480 点，7.0 英寸彩色液晶屏。 控制器容量：最大 4 个总线制回路，每回路 127 个编码地址点。 触点输出： 2A/24VDC 或 1A/125VAC 使用环境： 温度：0℃～＋40℃ 相对湿度≤95％，不结露 电源： 主电: 交流 220V (2A) 电压变化范围 ＋10%～－15% 控制器备电：直流 12V/16Ah 阻燃密封铅酸电池，2 节 功耗： 监视状态最大功耗：基本功耗 30W+单块回路板监控功耗 11W（254 个总线设备）* 回路板数 报警状态最大功耗：基本功耗 35W+单块回路板报警功耗 15W（254 个总线设备）* 回路板数 外形尺寸：（长×宽×高）：420mm×145mm×444mm 产品符合：GB28184-2011
5 | 电气火灾监控器 |  | （1）液晶屏规格：320×240 点，5.7 寸单色液晶。 （2）电气火灾监控设备容量：最大 4 路总线，每路总线可带 128 个电气火灾探测器，512 点。 （3）线制：电气火灾监控设备与剩余电流式电气火灾监控探测器采用无极性信号二总线连接。 （4）使用环境：温度：0℃~+40℃ 相对湿度≤95% ，不结露 （5）电源：主电：交流 220V 电压变化范围 ＋10%~－15%。备电：DC24V 密封铅酸蓄电池。 （6）功耗：最大 80W （7）外形尺寸：500mm×170.5mm×600mm
6 | 湿式报警装置 | DN150 | 内径Φ150mm,Φ外径167mm（ZSFZ150），额定压力1.6MPa,流速4.5m/s时，水力摩阻<0.04MPa,装配好的湿式报警阀，在进口压力分别为0.14MPa，0.70MPa，1.20MPa，1.6MPa(适用于额定工作压力大于、等于 1.60MPa 的湿式报警阀)，系统侧相应放水流量为60L/min，80L/min，170L/min，170L/min(适用于额定工作压力大于、等于 1.60MPa的湿式报警阀)，压力开关和水力警铃均应发出报警信号。系统侧放水停止后，湿式报警阀不再有水流向压力开关和水力警铃
7 | 消防桥架 | 100*50 | 镀锌桥架100*50的厚度要求是1mm，当镀锌桥架宽度大于等于100时，允许板材的最小厚度为1.2mm.宽度小于100时，允许板材的最小厚度是1mm
8 | 控制电缆 | NH-KVV-20×2.5 | 1、工频额定电压Uo/U为450/750V。 2、电缆导体的允许长期工作温度为70℃。 3、电缆敷设时环境温度应不低于0℃，若环境温低于0℃时，应对电缆进行预热。
9 | 刚性阻燃管 | DN65 | 无
10 | 沟槽法兰 | DN150 (1.6MPa) | 无